## Determinação da Calha Parshall
Dimensionamento da calha parshall | [8 empty] | Entrada de dados
Dado calculado
Para a vazão de | 1 | m3.s-1 | foi selecionado uma CP com garganta de | 3 | ` | ou | 91.44 | cm
[6 empty] | ou | 91.5 | cm
Equação de descarga da Calha parshall
Ha = 0,608*Qˆ0,639 |  |  | 2 funcionalidade desta aba = input seria o HA (altura da agua na calha) e o output seria Q (vazao)
as constantes dessa formula veem da tabela abaixo com base no input de vazao, podemos sugerir o K e o N da tabela abaixo, mas escolha final eh do usuario (em caso de mais de uma opção, usar como sugestão a menor polegada)
Ha = altura da lâmina líquida em metros; |  |  | possibilidade ao usuario de importar CSV com diversas alturas para ter o resultado de diversas vazoes
Q = vazão em m3/s.
Ha | #NAME? | m
k | 0.608
n | 0.639
OBS: entrada é a vazão, com base no range o output é o W (espessura da garganta da calha)
tabela estática, não necessita uma interface pra edita-la, talvez se não for dar muito trabalho no codigo podemos avaliar possibilidade de usar a tabela como uma ajuda de visualização para usuario

## MR, CP
Dimensionamento das unidades de mistura rápida (MR) e mistura lenta (ML) | [6 empty] | Entrada de dados
Dado calculado
Dados do projeto
Vazão | 1 | m3.s-1
MR | Calha parshall (CP)
ML | Floculadores (hidráulicos ou mecânicos)
Dimensionamento da calha parshall
Para a vazão de | 1 | m3.s-1 | foi selecionado uma CP com garganta de |  |  | 3 | ` | ou | 91.44 | cm
[8 empty] | ou | 91.5 | cm
Equação de descarga da Calha parshall
Ha = 0,608*Qˆ0,639
Ha = altura da lâmina líquida em metros;
Q = vazão em m3/s.
Ha | #NAME? | m
k | 0.608
n | 0.639
Cálculo da largura na secção de medida
ver dimensões padronizadas de calha parshall
D' = 2/3 * (D-W) + W
D' | 135.3 | cm
D | 157.2 | cm
W | 91.5 | cm
Cálculo da velocidade na secção de medida
Va = Q / A = Q / D' * Ha
Va | #NAME? | m.s-1
Cálculo da energia total disponível
ver dimensões padronizadas de calha parshall
Ea = Ha + (Vaˆ2 / 2*g) + N
Ea | #NAME? | m
N | 0.229
Cálculo do ângulo fictício θ
cos(θ) = - ( (g*Q) / (( W * ( 0,67 * g * Ea) ) ˆ 3/2) )
cos(θ) | #NAME? |  |  | (g*Q) = | 9.81 | (0,67*g*Ea) = | #NAME? | ˆ (3/2) | #NAME?
θ | #NAME? | radianos
θ | #NAME? | graus
Cálculo da velocidade da água no início do ressalto
V1 = ( 2 * cos (θ/3 ) ) * ( ( ( (2 * g * Ea ) / 3 ) ) ˆ 1/2 )
v1 | #NAME? | m.s-1 |  | 2*cos(θ/3) = | #NAME? | (2*g*Ea)/3 = | #NAME? | ˆ (1/2) | #NAME?
Cálculo da altura de água no início do ressalto
Ea = E1
Ea = y1 + ((V1 ˆ 2) / ( 2 * g ))
y1 = Ea - ((V1 ˆ 2) / ( 2 * g ))
y1 | #NAME? | m
Cálculo do número de Froude
Fr1 = V1 / RAIZ (g * y1)
Fr1 | #NAME?
Cálculo da altura conjugada do ressalto
y3 = y1/2 * (RAIZ ( 1 + 8 * (Fr1 ˆ 2)) - 1 )
y3 | #NAME? | m
Cálculo da profundidade no final do trecho divergente
ver dimensões padronizadas de calha parshall
y2 = (y3-N+K)
y2 | #NAME? | m
K | 0.076
Cálculo da velocidade na saída do trecho divergente
V2 = Q / A = Q / (y2*C)
V2 | #NAME? | m.s-1
Cálculo da perda de carga no ressalto hidráulico
Ha + N = y3 + ΔH
ΔH = ( Ha + N ) - y3
ΔH | #NAME? | m
Cálculo do tempo de residência médio no trecho divergente
ver dimensões padronizadas de calha parshall
θh = Gparshall / Vm = Gparshall / ((V1+V2)/2)
θh | #NAME? | s
G | 91.5 | cm
Cálculo do gradiente de velocidade
G = RAIZ ( ( γ * ΔH ) / ( μ * θh ) )
ver propriedades da água
G | #NAME? | s-1
γ | 998.2 | kgf.m-3 | massa específica (20 oC)
μ | 0.000117 | kgf.m2.s-1 | viscosidade dinâmica
Note on E134: É a propriedade do fluido que determina o grau de sua resistência a força de cisalhamento. Pode-se também ser definida como a resistência do fluido ao esforço cortante ou de cisalhamento. Esta resistência é decorrente basicamente da interação entre as moléculas do fluido. -Prof. Fernando J. C. Magalhães Filho

## C coag
Dimensionamento do canal de água coagulada
hipóteses iniciais
velocidade |  | 1 | m.s-1
profundidade da lâmina líquida |  | 0.8 | m
Cálculo da largura do canal
B = Q / ( Vc * h )
B | 1.25 | m
Cálculo do raio hidráulico
RH = ( B * h ) / ( B + 2*h )
RH | 0.35088 | m
Cálculo da perda de carga unitária
Q = ( 1 / n ) * A * ( RH ˆ 2/3 ) * ( j ˆ 1/2 )
j = ( Q*n / (A*(RHˆ2/3) ) ) ˆ 2 |  |  |  | Q*n | 0.013 | A | 1 | ( RH ˆ 2/3 ) | #NAME?
j | #NAME? | m/m |  | j ˆ 2 | #NAME?
n | 0.013 | manning
Cálculo do gradiente de velocidade
G = RAIZ ( ( γ * ν * j ) / μ )
G | #NAME? | s-1
Recalculando
hipóteses iniciais
velocidade |  | 1.25 | m.s-1
profundidade da lâmina líquida |  | 0.8 | m
Cálculo da largura do canal
B = Q / ( Vc * h )
B | 1 | m
Cálculo do raio hidráulico
RH = ( B * h ) / ( B + 2*h )
RH | 0.30769 | m
Cálculo da perda de carga unitária
Q = ( 1 / n ) * A * ( RH ˆ 2/3 ) * ( j ˆ 1/2 )
j = ( Q*n / (A*(RHˆ2/3) ) ) ˆ 2 |  |  |  | Q*n | 0.013 | A | 0.8 | ( RH ˆ 2/3 ) | #NAME?
j | #NAME? | m/m |  | j ˆ 2 | #NAME?
n | 0.013 | manning
Cálculo do gradiente de velocidade
G = RAIZ ( ( γ * ν * j ) / μ )
G | #NAME? | s-1
Note on E37: É a propriedade dos fluidos responsável pela resistência ao deslocamento. -Prof. Fernando J. C. Magalhães Filho

## Floc, Hid
Dimensionamento dos floculadores hidráulicos de fluxo vertical
Parâmetros de projeto
Tempo de detenção hidráulico |  | 30 | min
Sistema de floculação composto por |  |  | 3 | câmaras em série, com gradiente de velocidades |  |  | 70 | s-1 | 50 | s-1 | 20 | s-1
Profundidade da lâmina líquida |  | 4.5 | m
Número de decantadores |  | 4 | - > | Número de floculadores |  | 4 | - > | Q = | 0.25 | m3.s-1
Largura do decantador |  | 12 | m
Será admitido que uma das dimensões do floculador é conhecido, sendo esta em função da largura do decantador
Cálculo do volume do floculador
Vf = Q * θh
Vf | 450 | m3
Cálculo da área superficial do floculador
As = Vf / h
As | 100 | m2
Cálculo da largura do floculador
Bf = As / Bd
Bf1 | 8.3333 | m
Bf1 adotado | 8.4 | m
Cada canal com uma largura individual de |  |  | 2.8 | m
Cálculo do número de espaçamentos entre chicanas em cada câmara de floculação
n = 0,045 * 3 RAIZ ( ( a * L * G) / Q ) ˆ 2 * θh
n | número de espaçamentos entre chicanas
a | largura do canal do floculador em metros
L | comprimento do floculador em metros
G | gradiente de velocidade em s-1
Q | vazão em m3/s
θh | tempo de floculação em minutos
Cálculo dos espaçamentos entre as chicanas
e = L / n
Cálculo das velocidades nos trechos retos e curvas 180o
V1 = Q / Bf * e
V2 = 2/3 * V1
Canal | G (s-1) | n | e (m) | V1 (m/s) | V2 (m/s) |  | a * L * G | / Q | ˆ2 | * θh | 3 RAIZ | * 0,045
1 | 70 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2352 | 9408 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | 50 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1680 | 6720 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 672 | 2688 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Cálculo das extensão dos canais
Lt = θh * V1
Cálculo do raio hidráulico
Rh = (B * e) / ( 2 * (B+e))
Cálculo das perdas de cargas distribuídas
j = ( (Q * n) / (A * (Rh ^ 2/3)) ) 2
ΔHd = j.Lt
Cálculo das perdas de cargas localizadas
ΔHl = ( n*v1^2 + (n-1)*V2^2 ) / 2*g
Cálculo do gradiente de velocidade
G = RAIZ ( ( γ * ΔH ) / ( μ * θh ) )
Canal | G (s-1) | Lt (m) | Rh | ΔHd (cm) | ΔHl (cm) | ΔHt (cm) | G (s-1) |  | ( ( (Q/4) * n) / (A * (Rh ^ 2/3)) ) | ^2 | j.Lt (m) | ΔHd (cm)
1 | 70 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | 50 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Sendo assim:
Foram dimensionados |  | 4 | unidades de floculadores, com |  | 3 | câmaras em série com grandientes de velocidades escalonados em: |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | s-1.
Cada floculador possui |  | 8.4 | m de largura e cada unidade possui largura |  |  | 2.8 | m de largura, com comprimento de |  | 12 | m | , conforme largua do decantador.
Note on I83: Tempo de detenção (θh) deve ser divido pelo número de unidades. Já que o tempo de detenção é de todo o floculador. -Prof. Fernando J. C. Magalhães Filho

## Floc, Mec
Dimensionamento dos floculadores mecânicos de eixo vertical
Parâmetros de projeto
Tempo de detenção hidráulico |  | 30 | min
Sistema de floculação composto por |  |  | 3 | câmaras em série, com gradiente de velocidades |  |  | 70 | s-1 | 50 | s-1 | 20 | s-1
Profundidade da lâmina líquida |  | 4.5 | m
Número de decantadores |  | 4 | - > | Número de floculadores |  | 4 | - > | Q = | 0.25 | m3.s-1
Largura do decantador |  | 12 | m
Será admitido que uma das dimensões do floculador é conhecido, sendo esta em função da largura do decantador
Cálculo do volume do floculador
Vf = Q * θh
Vf | 450 | m3
Cálculo da área superficial do floculador
As = Vf / h
As | 100 | m2
Cálculo da largura do floculador
Bf = As / Bd
Bf1 | 8.3333 | m
Bf1 adotado | 8.4 | m
Cada canal com uma largura individual de |  |  | 2.8 | m
Vamos admitir um sistema de floculação composto por |  |  |  | 3 | reatores em série e |  | 3 | em paralelo, o que irá proporcionar um total de |  |  | 9 | câmaras de floculação
Cálculo do volume de cada câmara de floculação
V = Vf / nc
nc | número de câmaras
V | 50 | m2
Cálculo da potência a ser introduzida no volume de líquido
Pot = (Gˆ2)*μ*V
Dimensionamento do sistema de agitação
O sistema de agitação será composto por turbinas de fluxo misto (axial e radial), com paletas inclinadas a 45 graus
Pot = KT*ρ*(nˆ3)*(Dˆ5)
KT | 1.5 | conforme sistema de agitação escolhido
Verificação da velocidade periférica
Vp = pi * D * n
Canal | G (s-1) | Vol (m3) | Pot (W) | D (m) | n (rpm) | Vp (m/s) |  | KT | ρ | Dˆ5 | Pot/KT*ρ | /Dˆ5 | nˆ3 (rps) | rpm (n)
1 | 70 | 50 | #NAME? | 1.2 | #NAME? | #NAME? |  | 1.5 | 1000 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | 50 | 50 | #NAME? | 1.2 | #NAME? | #NAME? |  | 1.5 | 1000 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | 20 | 50 | #NAME? | 1.2 | #NAME? | #NAME? |  | 1.5 | 1000 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Note on B53: p é a massa específica da água (kg/m³) -Prof. Fernando J. C. Magalhães Filho

## Layout
Layout 1 | Layout 2 | Layout 3

## Decant conv
Dimensionamento das unidades de sedimentação - Decantador convencional, fluxo horizontal
Parâmetros de projeto
Velocidade de sedimentação dos flocos |  |  | 40 | m3.m-2.d-1 |  | Para águas turvas está entre 30 e 60m³/m²/dia;
Número de decantadores |  |  | 4 |  |  | Para águas claras está entre 15 e 45m³/m²/dia.
Profundidade da lâmina líquida |  |  | 4.5 | m |  | Profundidade entre 3 e 5m.
Cálculo da área superficial do decantador
Vs = q = Q / As
As = Q / q
As | 540 | m2
Verificação do tempo de detenção hidráulico |  |  |  | O tempo de detenção deve estar entre 2,5 e 4h para que a sedimentação das partículas possa ocorrer.
θh = Vdec / Q
θh | 2.7 | horas | < | 4 | e | > | 2.5 | já que é menor que 4, agora é verificar se é maior que 2,5
é maior que 2,5 - está ok
Definição da geometria do decantador
Adimitindo relação comprimento e largura igual a |  |  | 4 |  | Relação entre o comprimento e a largura do decantador, que deve estar entre 2,25 e 4.
As = B . L = | 4 | . B ^ 2 = | 540 | pois | L = 4 * B
B | #NAME? | m
B | 12 | m
L | 48 | m
As nova | 576 | m2
ou
B | 12 | m
L | 47 | m
As nova | 564 | m2
Cálculo da taxa de escoamento superficial
q = Q / As
q | 38.2979 | m3.m-2.d-1
Cálculo da velocidade horizontal |  |  | Deve-se levar em conta que a velocidade de escoamento da água no decantador deve ser inferior a 1,25cm/s.
Vh = Q /Ah
Vh | 0.46296 | cm.s-1 | < | 1.25 | ok
Cálculo do raio hidráulico
Rh = B.h / (B + 2.h)
Rh | 2.5714 | m
Cálculo do número de Reynolds
Re = Vh . Rh / v
Re | 11904.7619 | < | 20000 | ok
ν | 1e-06 | m2.s-1 | viscosidade cinemática
Note on E68: https://www.youtube.com/watch?v=bARZPr-wxwE -Prof. Fernando J. C. Magalhães Filho

## Calha coleta, decant conv
Dimensionamento das calhas de coleta de água decantada
Cálculo da vazão linear nas calhas de coleta de água decantada
A vazão nas calhas de coleta de água decantada pode ser estimada como:
ql <= 0,018 * H * q
ql | vazão linear nas calhas de coleta de água decantada (l/s/m)
H | altura útil do decantador (m)
q | taxa de escoamento superficial no decantador (m3/m2/dia)
ql <= | 3.1021 | l/s/m
H | 4.5 | m
q | 38.2979 | m3/m2/dia
portanto:
ql | 2.5 | l/s/m
Cálculo do comprimento total de vertedor
ql = Q / Lv
Lv | 100 | m
Admitindo que o comprimento da calha de coleta de água de lavagem não exceda a |  |  |  |  | 20 | % | do comprimento do decantador, tem-se que:
L calha = L * 0,2
L calha | 9.4 | m
Cálculo do número de calhas
N calhas = Lv / 2 * L calha
N calhas | 5.3191 | calhas
Portanto, vamos adotar um total de |  | 6 | calhas, com | 9 | metros de comprimento. Logo,
Logo,
Lv | 108 | m
ql | 2.3148 | l/s/m
Cálculo do espaçamento entre as calhas
Esp = Largura do decantandor (B) / Número de calhas (N calhas)
Esp | 2 | m

## Cortina difusora Floc-Decant
Dimensionamento da cortina difusora de passagem do sistema de floculação para o decantador
Cálculo da área de furos
Será admitida uma velocidade na passagem de |  |  | 0.2 | m/s. Logo, tem-se que:
Q = V * Afuros
A furos | 1.25 | m2
Serão adotados furos com geometria quadrada, tendo os mesmos largura de |  |  |  |  | 0.1 | m.
Cálculo do número de orifícios
N orifícios = A de furos / Área do furo
N orifícios | 125 | orifícios
Disposição das passagens na cortina difusora
Cálculo da área individual de influência de cada orifício
Aind = ( B (largura dec) * altura, profunidade ) / N orifícios
Aind | 0.432 | m2
Logo, tem-se que:
Largura da área individual de influência |  |  | #NAME? | m
Adotado | 0.65 | m
Aind | 0.4225 | m2
Cálculo do número de fileiras horizontais e verticais
N fileiras horizontais |  | 6.9231
N fileiras verticais |  | 18.4615
Portanto, serão adotadas |  | 7 | fileiras horizontais e |  | 18 | verticais, tendo um total de |  | 126 | furos.
Cálculo da velocidade de escoamento nos orifícios
Vh = Q / A orifícios
Vh | 0.19841 | m/s
Verificação do Gradiente de Velocidade nos orifícios
|  | Dh | 0.1 | m | 1e-06 | m2.s-1 | viscosidade cinemática
|  | Re | 19841.2698 | ou | 19800
|  | A cortina difusora será confeccionada em madeira, de modo que pode-se adotar um valor de rugosidade equivalente a | [6 empty] | 0.5 | mm.
|  | f | #NAME? | [7 empty] | 5,74/Re^0,9 | #NAME? | 5,74/Re^0,9 | #NAME?
|  | f adotado | 0.035 | [7 empty] | E/(3,7*Dh) | 0.0013514 | E/(3,7*Dh) | 0.0013514
|  | j | #NAME? | m/m | [6 empty] | E/(3,7*Dh) + 5,74/Re^0,9 | #NAME? | E/(3,7*Dh) + 5,74/Re^0,9 | #NAME?
|  | G | #NAME? | s-1 | γ | 1000 | kgf.m-3 | massa específica (20 oC) |  |  | log | #NAME? | log | #NAME?
[5 empty] | μ | 0.0001 | kgf.m2.s-1 | viscosidade dinâmica
[11 empty] | ^2 | #NAME? | ^2 | #NAME?
|  | Conclusão: | #NAME? | [7 empty] | 0,25 / | #NAME? | 0,25 / | #NAME?
#NAME?

## Recalc Cortina difusora Floc-De
Dimensionamento da cortina difusora de passagem do sistema de floculação para o decantador
Cálculo da área de furos
Será admitida uma velocidade na passagem de |  |  | 0.15 | m/s. Logo, tem-se que:
Q = V * Afuros
A furos | 1.6667 | m2
Serão adotados furos com geometria quadrada, tendo os mesmos largura de |  |  |  |  | 0.1 | m.
Cálculo do número de orifícios
N orifícios = A de furos / Área do furo
N orifícios | 166.6667 | orifícios
Disposição das passagens na cortina difusora
Cálculo da área individual de influência de cada orifício
Aind = ( B (largura dec) * altura, profunidade ) / N orifícios
Aind | 0.324 | m2
Logo, tem-se que:
Largura da área individual de influência |  |  | #NAME? | m
Adotado | 0.5 | m
Aind | 0.25 | m2
Cálculo do número de fileiras horizontais e verticais
N fileiras horizontais |  | 9
N fileiras verticais |  | 24
Portanto, serão adotadas |  | 9 | fileiras horizontais e |  | 24 | verticais, tendo um total de |  | 216 | furos.
Cálculo da velocidade de escoamento nos orifícios
Vh = Q / A orifícios
Vh | 0.11574 | m/s
Verificação do Gradiente de Velocidade nos orifícios
|  | Dh | 0.1 | m | 1e-06 | m2.s-1 | viscosidade cinemática
|  | Re | 11574.0741 | ou | 11574
|  | A cortina difusora será confeccionada em madeira, de modo que pode-se adotar um valor de rugosidade equivalente a | [6 empty] | 0.5 | mm.
|  | f | #NAME? | [7 empty] | 5,74/Re^0,9 | #NAME? | 5,74/Re^0,9 | #NAME?
|  | f adotado | 0.035 | [7 empty] | E/(3,7*Dh) | 0.0013514 | E/(3,7*Dh) | 0.0013514
|  | j | #NAME? | m/m | [6 empty] | E/(3,7*Dh) + 5,74/Re^0,9 | #NAME? | E/(3,7*Dh) + 5,74/Re^0,9 | #NAME?
|  | G | #NAME? |  | γ | 1000 | kgf.m-3 | massa específica (20 oC) |  |  | log | #NAME? | log | #NAME?
[5 empty] | μ | 0.0001 | kgf.m2.s-1 | viscosidade dinâmica
[11 empty] | ^2 | #NAME? | ^2 | #NAME?
|  |  | #NAME? | [7 empty] | 0,25 / | #NAME? | 0,25 / | #NAME?
#NAME?

## Decant laminar, NBR
Dimensionamento de decantador laminares
Análise da vazão
Q | 1 | m3/s
Q | 86400 | m3/dia
Deve ter | 2 unidades ou mais
Critérios e parâmetros dos projetos
Q | vazão que aplicada na unidade, m3/s
A | área superficial útil da unidade, m2
f | fator de área, adimensional
Vs | velocidade de sedimentação, m/s
Análise de dimensionamentos iniciais
Vs | 40 | m3/m2 dia
A dec convenc | 2160 | m2
A dec convenc unit | 540 | m2
θ | 60 | graus
L | 20 | 120 | 6
S | 1
S | 1.3333
S | 1.375
f dec lam ' | 5.899
f dec lam '' | 4.4243
f dec lam ''' | 4.2902
A dec lam ' | 366.1624 | m2 | 7.5 | 10 | 75 | 300
A dec lam '' | 488.2166 | m2
A dec lam ''' | 503.4733 | m2
0.16952

## Decant laminar, design
0.1
Dimensionamento das unidades de sedimentação - Decantador laminar
Parâmetros de projeto
Velocidade de sedimentação dos flocos |  |  | 40 | m3.m-2.d-1 |  | Para águas turvas está entre 30 e 60m³/m²/dia;
Número de decantadores |  |  | 4 |  |  | Para águas claras está entre 15 e 45m³/m²/dia.
Profundidade da lâmina líquida |  |  | 4.5 | m |  | Profundidade entre 3 e 5m.
Placas paralelas
1.2 | m | (l) comprimento da placa
6 | cm | (w) espessura entre placas
0.5 | cm | (Esp) espessura da placa
60 | graus | ângulo das placas em relação a horizontal
1.0472 | rad | radianos
Cálculo da relação l/w
L = l / w
L | 20
Cálculo da velocidade de escoamento entre placas
Vs = ( Vo * S ) / ( L * cos θ + sen θ )
Vo = Vs * (L*cos θ + sen θ)
Vo | 434.641 | m/dia
Cálculo da área útil entre as placas
Q = Vo . Aútil =
Aútil | 49.6962 | m2
Cálculo da área superficial útil entre as placas
Asu = Au / sen θ
Asu | 57.3842 | m2
Admitindo uma relação entre comprimento e largura igual 3/2, tem-se que:
Asu = B * L = (3B^2)/2
B | #NAME? | m |  | 38.2561
B adotado | 6.5 | m
Cálculo do número de espaçamentos entre as placas
Ne = Lútil / w
Lútil = Aútil / B
Lútil | 7.6456 | m
Ne | 127.4261
Ne adotado | 128
Cálculo do número de placas
Nplacas = ( Nesp + 1 )
Nplacas | 129
Cálculo do comprimento do decantador perpendicular as placas
Lp = Ne.w + Nplacas.Esp
Lp | 8.325 | m
Cálculo do comprimento do decantador relativo ao plano horizontal
L = x + Ld = l * cos θ + Lp / sen θ
L | 10.2129 | m
Arranjo dos poços de lodo e definição das dimensões finais do decantador laminar
Em função de alguns valores de B, tem-se que:
B (m) | x (m) | H (m) | θ | rad θ | tan rad θ | tan rad θ * B (m)
0.5 | 1.5 | 0.86603 | 60 | 1.0472 | 1.7321 | 0.86603
1 | 2.5 | 1.7321 | 60 | 1.0472 | 1.7321 | 1.7321
1.5 | 3.5 | 2.5981 | 60 | 1.0472 | 1.7321 | 2.5981
2 | 4.5 | 3.4641 | 60 | 1.0472 | 1.7321 | 3.4641
Admitindo que cada poço de lodo tenha uma largura de |  |  |  | 2.5 | metros, tem-se que:
Apoço = largura do poço x largura do poço
Apoço | 6.25 | m2
Portanto, o número de poços pode ser calculado em função da área total do decantador
Npoços = ( B largura do decantador x Comprimento do decantador ) / Apoço
Npoço | 10.6214
Npoço adotado | 12
L | 10 | m
B | 7.5 | m
Verificação do dimensionamento hidráulico
Cálculo do comprimento do decantador relativo ao plano horizontal
L = x + Ld =
Ld = L - x
Ld | 9.4 | m
sen θ = Lp / Ld
Lp | 8.1406 | m
Cálculo do número de espaçamentos
Lp = Ne.w + Nplacas.Esp
Lp = Ne.w + (Ne+1).Esp
814.0639 | cm
814 | cm | 814.3 | cm |  | Ne | 125.2 | cm
[5 empty] | erro | -0.3 | solver
Portanto, vamos adotar:
Ne | 126.2
Nplacas | 127.2
Cálculo da Velocidade de Escoamento entre as Placas
Q = Vo . Aútil
Vo = Q / Aútil
Vo = Q / Ne*B*w
Vo | 0.44022 | cm/s
Cálculo da Velocidade de Sedimentação
Vs = ( Vo * S ) / ( L * cos θ + sen θ )
Vs | 0.040513 | cm/s
Vs | 35.0035 | m/d
Cálculo da Taxa de Escoamento Virtual
qv = Q / Ad
qv | 288 | m3/m2/d
Cálculo do Número de Reynolds
Dh = 4*Rh | 0.11905 | m
Re = (Vh * Dh) / v | 524.0695
v | 0.0001

## Sheet2
altura
1

## __RiskSolver__ (hidden)
125.2 | 5

## __Solver__ (hidden)
20204271590599848767 | FALSE | TRUE | babvqvEH4FELuFpC | 1
#REF! | FALSE
#VALUE! | 125.2
LjE= | JTMl
Uk9SRkFGdXkYd2l8WXdcc0xRUkZCWnVkBXZ1YEVqQG1SVldaQkZpeRh2
UVA=
#VALUE!
#REF!