Introdução 1 – Dimensionamento de Canal de Água Coagulada

Estes requisitos abaixo são fornecidos para construção de uma nova aba (aba 5), onde será calculado os parâmetros de projeto para Canal de Água Coagulada.

Requisito 1

Inserir seção de imagem nesta nova aba (ver anexo, Tabela em tamanho maior e com título):

Requisito 2

Nova seção de cálculo 1: determinação das dimensões do canal.

Requisito 3

“Passo 1 – Inserção dos valores para cálculo”

- Inserir um campo para cada um dos parâmetros seguintes, onde o usuário poderá escolher os valores desejados:

- Velocidade (em metros por segundo).

vc=

(Recomendado: sendo comum o valor de 1 m/s);

- Profundidade da lâmina líquida (em metros).

h=

(Recomendado: geralmente é utilizado 0,8 m);

- Coeficiente de rugosidade da fórmula de Manning.

n=

OBS.: Puxar o número da tabela apresentada na seção de imagem

(Recomendado: sendo mais utilizado a alvenaria de tijolos com argamassa de cimento, em boas condições, 0,013);

Requisito 4

Inserir texto:

“Passo 2 – Utilize a vazão (Q, em litros por segundo) escolhida da aba de Calha Parshall ou inserir novo valor.”

Neste requisito será necessário adicionar um campo para que o usuário possa inserir uma nova vazão e também um botão-interação para puxar o valor da vazão escolhida pelo usuário na aba 1, seção 1, passo 1 (aba da Calha Parshall).

Requisito 5

Inserir texto:

“Passo 3 – Pressione o botão para calcular”

Inserir um botão-interação que realize os cálculos dos itens a seguir:

*OBS.: A vazão inserida está em LITROS POR SEGUNDO, para cálculo será necessário a conversão para METROS CÚBICOS POR SEGUNDO.

1000L/s = 1m³/s

- Cálculo da largura do canal, a partir dos valores de vazão (Q, m3/s), admitidos na aba 5, seção 1, passo 2, velocidade (vc, em metros por segundo) e profundidade da lâmina líquida (h, em metros), determinados na aba 5, seção 1, passo 1.

B =Qvc*h

- Cálculo do raio hidráulico (RH, em metros), a partir da largura do canal (B, em metros) calculado no item 1 e da profundidade da lâmina líquida (h, em metros) admitida na aba 5, seção 1, passo 1.

RH=B*h(B+2*h)

- Cálculo das perdas de carga unitária (j, em m/m), a partir da vazão (Q, em m³/s) admitida na aba 5, seção 1, passo 2, do coeficiente de rugosidade da fórmula de Manning (n) determinados na aba 5, seção 1, passo 1, e do raio hidráulico (RH, em metros) calculado no item 2 e os valores da largura do canal (B, em metros) calculado no item 1 e da profundidade da lâmina líquida (h, em metros) admitida na aba 5, seção 1, passo 1.

j=Q*nB*h*RH2/3²

- Cálculo do gradiente de velocidade (G, em s-1), a partir da perda de carga unitária (j, em m/m) calculado no item 3 e da velocidade (v, em m/s) determinados na aba 4, seção 1, passo 1. Adotar γ= 9,81*10³ N/m³ e μ= 1,004 *10-³ m²/s.

G=γ*j*vcμ

*OBS.: verificar se o valor do gradiente de velocidade (G, em s-1) está adequado, para que à jusante o seu valor seja pelo menos de 70 s-1, assim recomenda-se que o valor do gradiente esteja acima de 100 s-1. Caso o valor não atinja o valor mínimo, apresentar ao usuário o seguinte texto: “revisar parâmetros adotados”. Caso seja adequado, apresentar texto: “OK”.

- Apresentar no final do cálculo de cada item os resultados em forma de texto.

Anexo

Valores do coeficiente de rugosidade da Equação de Manning